SRPO-1150079「機電三館二期冰機冷源傳輸設備」採購案

設備規範

- 通則

  - 本案概要

    - 機電三館二期冰水主機之冰、冷卻水傳輸設備，包括管線、管閥及管件之安裝與試壓，及其保溫包覆等。

    - 傳輸設備之配設，須配合機電三館既有管路配置，並經機電土木小組共同討論確認後，始得進行施作。

    - 機電三館既有管路配置，請參照附件一「機電三館冰水主機房冰水水管配管平面圖」。

    - 二期冰機系統之一次冰水管路，須具備切換為「共通給水」或「一對一給水」兩種運轉模式，請參考附件二「機電三館冰水主機房冰水水管配管3D圖」進行配置。

    - 二期冰機尺寸圖請參照附件三「冰水主機尺寸圖」。

  - 一般規定

    - 廠商應遵照契約文件(含契約條文、圖說、規範、標單及投標須知等)規定辦理。契約文件得互為解釋，若有不一致之情形，廠商應儘速向業主提出釋疑。

    - 廠商施工前應赴現場瞭解環境，並徹底檢查工作情況及施作細節。訂購相關設備材料前，應先至現場確認尺寸。

    - 圖說之管線為佈局示意圖，其正確之位置、距離及高度，須配合現場之實際情況施作。廠商有責任與其他相關廠商相互配合。

    - 廠商應負責完成本安裝所需之一切費用，包括人工、設備、材料、工具、交通、測驗儀器、安裝設施、協調配合作業、安裝計畫、安裝圖及竣工圖等費用。

    - 若有已安裝完成之設施、設備或配件等，足以阻礙本案安裝之進行，廠商應設法暫時移置，本案安裝完成後，再予以修復並清潔乾淨。相關費用已含於標單內。

- 產品

  - 漸縮管(大小頭)：漸縮管及其他管配件應採氬銲(TIG)方式製作，其管壁厚應符合Sch.10S以上之規定，或採用同等級成型製品。

  - 螺栓：所有法蘭螺栓均應採用不銹鋼材質螺栓。

  - 防震軟管：防震軟管應採鑄鐵法蘭接口之雙球式橡膠防震軟管。

  - 保溫材料

    - 保溫材料須為防火材料，其性能應符合CNS標準或其他經業主認可之適用國際標準。

    - 保溫材料應符合下列特性：

      - 導熱係數≦0.034 Kcal/mh℃ (依CNS10487 A2165)，測試條件為保溫材冷、熱面平均溫度30±5 ℃以下。

      - 視密度：最小24±3 kg/m3。

      - 吸水率：≦0.01 g/cm3。

      - 防火性：燃燒時間小於2分鐘，且燃燒長度小於6 cm。

      - 保溫厚度：冰水管管徑250mm～400mm者，均採用50 mm厚度之保溫層，外層並加覆鋁皮保護。

      - 適用溫度範圍：－30～70 ℃。

    - 閥類、管件及其他組件保溫，應採用與主管線相同之保溫材料，其表面保護層亦須與管線保溫所使用之材料一致。

    - 管路支撐及吊架處之保溫，應完整固定於管路保溫層周圍。吊座或鞍座應採用高密度、具耐承重性能之保溫材料，其強度須足以確保管路承載安全，並維持吊架位置之保溫效果

- 製作工序(施工)

  - 管線之準備工作

    - 管端須整孔並去除毛頭。

    - 組合前先去除管內外之銹皮及雜物。

    - 準備管線與設備連接用之凸緣及管套節。

    - 施工期間之防護措施：在整個管路施工期間及每日工作結束時，須對所有管路開口予以覆蓋及適當防護，以預防髒物或其他污物進入管路。

  - 管線之組合製造

    - 管線之組合製造，應考慮以儘量減少現場銲接為原則。

    - 銲於管上之吊環，應使用與管子相同之材料。

    - 管子切割須使用切管機或管子割刀，斷口應用銼刀或刮刀銼平，避免損傷管子。

    - 在廠組合製造完成之管線，運往工地前，應按規範予以清洗，清洗後管端應用厚金屬板，予以點銲封蓋，在未作最後銲接時，不得拆除。

  - 不銹鋼管之接合

    - 螺紋接合（50mm及以下）

將管端切割平整，修去毛邊，並清除銼屑及灰塵，使用適當之螺紋紋割工具，絞割成帶斜面之管螺紋，接合時，先將螺紋表面淨潔，在公螺紋部分貼上PTFE膠帶，塗氧化鉛與甘油之混合劑，加繞油麻絲，塗含石墨之潤滑油，其他經認可之螺紋接合劑或其它經核可工法，旋入母螺紋予以絞緊，以防漏水。螺紋之深度，長度應合於標準規定，管子接合後露出管外之螺絞數，不得超過三條。

    - 對銲接合（65mm以上）

不銹鋼管之銲接應採用氬氣（TIG）銲接，並依據銲接規範施工。除應慎選銲工及銲條外，應注意管材之銲前處理。管壁厚 3mm及以上者，應開V型銲口。對接銲深度約為板厚之1/2。V型開口銲接深度與板厚同。銲縫應連續，不得中斷，首尾銜接應重疊 10mm。銲接凸緣時，管插入凸緣其管端應與底部保持與管壁同厚之距離，凸緣面與管接觸部位應作開口，兩面銲接，凸緣一面銲於管端，另一面銲於管外壁。

  - 管線安裝

    - 設計圖所示之管線配置位置，並非絕對遵循之路線，承包商應在施工前，充分了解工地情況，以及與其他工程間之關係，對有衝突之處，應與有關人員協調，作適當之調整。如因疏忽及缺乏協調而蒙受損失，應由承包商自行負責，不得要求追加工程價款或補償。

    - 管線應盡可能採直線配置，避免不必要之偏位或交錯，以及凹陷及造成氣囊。管線排列應與樑柱及地坪面保持平行，以及適當之斜度，傾向洩水或排氣位置，預留空間以便安裝保溫材料，並考慮閥及管配件之檢修通路。如閥及管配件安裝於未露明處所，須預留檢修門（孔），其大小應符合規定。

    - 安裝管線須能允許膨脹或收縮，無應力作用於管子、接頭或所連接之設備上。

    - 不論圖說有無說明，所有水管，必要時高點裝設排氣閥，低點裝設洩水閥。

    - 所有與機器設備相連接之管子，或管線日後有拆卸保養顧慮處，應採用管套節或凸緣連接，不同材質之金屬管，使用隔電管套節。

    - 管線穿越牆面或地板者應按設置套管。

    - 主管進入建築設施內部前，以及各歧管之起點，應設置隔離閥，以利日後維修，但另有規定者除外。

    - 若水管下方有配電盤、變壓器、馬達起動器或其他電氣電子設施，須設置一不銹鋼滴水盤於水管下方，滴水盤須設一排水口及必要之排水管，將水排至指定位置。

    - 銲接歧管，以及使用銲接管件改變管路方向，必須使用標準管件，不允許使用管子互相切角插接或交接，去代替肘管及T型管。

    - 所有管線須有良好的支撐，並應考慮設備的振動、流體溫度及壓力。

  - 閥件安裝

    - 符合設計圖說所示及所規定之位置，設置閥，使其對管線系統作適當之流量控制。

    - 所設置之閥應能符合管線所需之尺度。閥之裝設應整齊配置以便操作與維護。

    - 鑄件表面應圓滑，不得有砂孔及其他不良缺點，閥蓋及閥桿必須裝配緊固，各活動件之配合不得有礙於開關之動作。

    - 閥之安裝，其閥桿必需朝上或水平，不得倒置。

    - 單一流向閥類需配合圖面管線流向按裝。

  - 水管保溫

    - 一般通則

      - 承包商應將保溫材料安放在清潔且乾燥之處所。

      - 安裝時不可使用不乾淨及受潮之保溫材料。

      - 安裝保溫材料時，應依照供應商建議之施工方法。

      - 保溫材料與管路吊管、固定器或其他凸出保溫材料之金屬物相接觸時，其相接處應提供可阻止水氣之密封件。

    - 水管保溫

      - 法蘭、閥及其他管件上，應安裝與鄰近管路保溫材料相同厚度之保溫材料。

      - 保溫材料放置之位置，應以獲得最大之強度及安全為考慮。接合處、突出之金屬元件及閥桿等，須完整覆蓋及密封。

      - 在管路支撐、吊架之吊座或鞍座保溫處，應使用耐銹蝕之金屬固定保溫材料。

      - 雜質過濾器之保溫施作應能單獨拆卸濾篩，而不影響過濾器本體。

      - 閥體保溫應包括閥蓋帽在內之部位。

      - 機房水管保溫應另加外護層，室內採用鋁皮包覆。

  - 測試

    - 承包商根據契約、規範、相關圖說等資料，於設備安裝完成後，檢附相關證明文件(參閱附件四、規格項目檢核表)，進行測試(管路試壓)，做成測試記錄再由業主現場簽認。

    - 管路採用氣壓試驗，試壓時應漸漸地增加壓力，並加壓至管路工作壓力的1.5倍。試壓期間，應在各銲口使用肥皂液做嚴密的檢查。如有洩漏處做記號以利修補。氣壓試驗保持60分鐘以上，不得有壓降。試壓完成後，要漸漸釋放壓力，以免損傷管路設備及工作人員。

- 計量與計價

  - 計量：依契約以一式計量。

  - 計價：依契約以一式計價。單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成本工作所需之費用在內。