SRPO-115000201「機電三館二期冰機電力及控制傳輸設備」採購案

設備規範

- 通則

  - 本案概要

    - 本案含括機電三館二期冰水主機、冰水泵及變頻啟動盤之電源、控制線路拉設配置。

    - 機電三館既有配電盤及新設變頻電源盤之配設，請參照附件一、「機電三館冰水主機房配電平面圖」。

  - 一般規定

    - 廠商應遵照契約文件(含契約條文、圖說、規範、標單及投標須知等)規定辦理。契約文件得互為解釋，若有不一致之情形，廠商應儘速向業主提出釋疑。

    - 廠商施工前得赴現場瞭解環境，並徹底檢查工作情況及施作細節。訂購相關設備材料前，得先至現場確認尺寸。

    - 圖說之管線為佈局示意圖，其正確之位置、距離及高度，須配合現場之實際情況施作。廠商有責任與其他相關廠商相互配合。

    - 廠商應負責完成本安裝所需之一切費用，包括人工、設備、材料、工具、交通、測驗儀器、安裝設施、協調配合作業、安裝計畫、安裝圖及竣工圖等費用。

    - 若有已安裝完成之設施、設備或配件等，足以阻礙本案安裝之進行，廠商應設法暫時移置，本案安裝完成後，再予以修復並清潔乾淨。相關費用已含於標單內。

- 產品

  - XLPE-PVC 600V電力電纜

    - 導體：圓形或圓形壓縮軟銅絞線。

    - 導體遮蔽：半導電層

    - 絕緣：交連PE

    - 絕緣遮蔽：半導電層

    - 遮蔽：軟銅帶

    - 被覆：黑色PVC

    - 構造及電氣性能需符合CNS 2655 國家標準之規定。

  - 銅網鋁箔編織隔離電纜

    - 導體：裸軟銅線絞合

    - 芯線：PVC.PE絕緣

    - 遮蔽：鋁箔麥拉加裸軟銅編織.遮蔽率100%

    - 外被：PVC.PE被覆

    - 耐溫：60℃(可指定80℃、105℃)

    - 耐電壓：600V

- 製作工序(施工)

  - 配電盤安裝

    - 箱體均應接地並依圖說與接地系統連接，牆上安裝設備應離牆面 25mm以上防潮。

    - 饋線及接地導線之接線端子應為壓著式。

    - 配電盤控制線之連接，應使用附絕緣套接線端子。

    - 每一箱體內之控制電路應有可切斷之裝置。

    - 電纜應依設計圖自配電盤頂部或底部進入。

    - 施作現場，其所需之空間應妥為預留，且使電纜能整齊佈放。

    - 控制電源容量應符合控制電路所需。

  - 電纜線電纜托架配置

    - 電纜架之配置，除設計圖說上另有註明者外，若與其他管路衝突時，均須依據現場業主指示施工，且其穿樑、穿牆及穿樓板之處所，均需依安裝示意圖之原則確實施工。

    - 電纜架以整節標準長度連續裝配接合為原則，但切割處必須與邊垂直並成直線。

    - 電纜架各節電纜架之相互連接或與各種型式之電纜架接頭連接應使用連接板以螺絲接合。

    - 電纜架須接地，以絕緣接地線引接至近處之配電箱之接地銅排，電纜架連接，需以跳線連接接地。

    - 所有固定螺絲應以彈簧螺帽保謢，管口應附適當護套，或以其他方法避免損害導線之絕緣。

    - 現場電纜配線應適用於屋內外、電纜槽、電纜架內或導管線中、潮溼及乾燥場所。

    - 電纜托架上水平敷設之電纜，必須每隔適當間距用尼龍紮線帶捆綁於電纜架上，且務必排列整齊美觀。垂直敷設之電纜架須每隔適當間距固定一處。

  - 測試

    - 系統完成後須做絕緣測試及記錄。

    - 承包商根據契約、規範、相關圖說等資料，於設備安裝完成後，檢附材料出廠或檢驗等證明文件，會同業主進行測試，並做成測試記錄。

  - 上述之配電盤、電纜線及其托架之配置與測試，需參照附件二、「檢測清單」進行查驗。

- 計量與計價

  - 計量：依契約以[一式]計量。

  - 計價：依契約以[一式]計價。單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成本工作所需之費用在內。