## 電纜
電纜規格項目檢(核)測表
檢測方式 |  |  |  | 檢測結果
規格項目 | 規格內容 | 出廠或檢驗證明 | 廠商型錄 (或技術文件/規範) | 合格 | 不合格
XLPE-PVC 600V 電力電纜 | XLPE-PVC 600V 1/C 8~ 50mm2 | V | V
銅網鋁箔編織隔離電纜 | 0.75mm2 4/C 隔離控制電纜 | V | V

## 配電盤
配電盤安裝驗收清單
項次 | 驗收項目 | 驗收內容 | 合格 | 不合格 | 備註
1 | 箱體接地 | 配電盤箱體已確實接地並連接至接地系統
2 | 防潮距離 | 壁掛式設備離牆面 ≥ 25mm
3 | 饋線端子 | 饋線接線端子採壓著式端子
4 | 接地端子 | 接地導線端子採壓著式端子
5 | 控制線端子 | 控制線使用附絕緣套接線端子
6 | 控制電路隔離 | 每一箱體內控制電路具可切斷裝置
7 | 電纜進出方式 | 電纜依設計圖由盤體頂部或底部進入
8 | 施工空間 | 配電盤周圍維修及施工空間預留充足
9 | 配線整齊度 | 電纜配置整齊，無凌亂交錯
10 | 控制電源容量 | 控制電源容量符合控制電路需求
11 | 盤內固定 | 盤內元件固定牢固無鬆動
12 | 盤內標示 | 迴路名稱、端子、設備標示清楚
13 | 外觀檢查 | 盤體無變形、刮傷、生鏽
14 | 清潔狀況 | 配電盤內外清潔無異物

## 電纜及托架
電纜線及電纜托架安裝驗收清單
項次 | 驗收項目 | 驗收內容 | 合格 | 不合格 | 備註
1 | 路徑配置 | 電纜架配置符合設計圖及現場需求
2 | 管路衝突 | 與其他管路衝突處已依業主指示調整
3 | 穿樑/穿牆施工 | 穿樑、穿牆、穿樓板施工符合規範
4 | 電纜架組裝 | 電纜架採整節標準長度連續裝配
5 | 切割品質 | 切割面垂直平整、無毛邊
6 | 接合方式 | 電纜架接頭使用連接板及螺絲固定
7 | 電纜架接地 | 電纜架已接地並連接至接地銅排
8 | 跳線接地 | 電纜架接續處設有接地跳線
9 | 固定螺絲 | 固定螺絲均附彈簧螺帽
10 | 管口保護 | 管口已加護套或防護措施
11 | 電纜適用性 | 使用電纜符合屋內外及潮濕場所需求
12 | 水平配線固定 | 水平電纜每隔適當距離以束帶固定
13 | 水平配線整齊 | 水平配線排列整齊美觀
14 | 垂直配線固定 | 垂直配線每隔適當距離固定
15 | 電纜外觀 | 電纜無破損、壓傷、刮傷
16 | 支撐強度 | 電纜架支撐穩固無變形
17 | 線槽填充率 | 電纜填充率符合規範要求
18 | 現場清潔 | 電纜架及周邊施工完成後清潔完成

## 性能測試
性能及安全測試驗收清單
項次 | 驗收項目 | 驗收內容 | 合格 | 不合格 | 備註
1 | 接地導通測試 | 接地導通正常
2 | 絕緣測試 | 電纜絕緣阻抗符合規範(絕緣電阻不得低於1MΩ)
3 | 控制功能測試 | 控制迴路動作正常
4 | 配電盤送電測試 | 送電後無異常警報或異音
5 | 相序確認 | 三相相序正確(上、下游RST相位相符)
6 | 標示確認 | 配電盤及電纜標示完整正確
|  | 測試單位： |  | 日期：
|  | 會同人員： |  | 日期：