需求說明

此次採購的節能風扇是根據「台灣光子源同步加速器興建工程」中的變頻式冷卻水塔規格訂製，汰換對象為編號CTW3-XXXU23-Tower1、CTW3-XXXU23-Tower2 、CTW3-XXXU23-Tower3及CTW3-XXXU23-Tower4的現有鋁合金風扇（見下圖）。改裝為節能風扇後，預計節能率將超過20%。由於冷卻水塔幾乎全年不間斷地運轉，本次更新對於中心推動節能減碳政策及節省電費開支將帶來顯著效益。除了將上述四台冷卻水塔更換為節能風扇之外，過程中所需之吊掛作業、安裝、各項測試及調校也包含在本購案內。廠商須達到本案之節能比率為20%，其驗收標準及內容詳下文。

請購需求：

- 風扇直徑：3600 mm，視現場風胴尺寸允許些微修改。

- 風量：在冷卻水塔變頻器全載情況下(頻率60 Hz)，風量須等於或大於原有風扇改裝前實測值。

- 風扇葉片：葉片需經過精密校正且角度為可調式。

- 葉片設計表面處理：Epoxy coating，表面樹脂漆塗布。

- 葉片材質及結構：熱固型樹脂與多層玻纖布積層膠合熱固成形，葉片尾部需為與葉片本體一體成形之導流片設計(Aero Tip)。

- 葉片名牌：每片葉片之葉柄需帶名牌，名牌須標示該葉片與相對應葉片之平衡配重資訊。

- 風扇輪轂材質：鍍鋅鋼。

- 輪轂板設計：雙板式夾合夾具，並採無導風罩(seal disk)設計。

- 葉片夾具：每組兩件式，夾具為FRP材質，含上座、下底座及固定螺栓，螺栓材質採SUS304。安裝時為上、下座夾合固定，不得破壞扇葉結構。

- 輪轂軸套固定盤：SG IRON 412。

- 固定軸套：配合出力軸尺寸，採用分離式Taper lock design。

- 安裝及測試：

  - 風扇之安裝由得標廠商負責。

  - 得標廠商需提供測試及平衡報告等資料。

- 驗收標準：

  - 於相同風量之條件下，換裝後之風車馬達能耗(kW值)需較現有風扇低20%，即節能比率須高於20%。

  - 其中「節能比率」是以產生相同風量條件下，使用節能風扇後的耗電量與原風扇的耗電量進行計算，風量量測採CTI-PTG143定義之風量量測方式進行。

- 保固期間：自驗收合格之日起算一年。

- 交貨期間：自決標日起60天內。